## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Презентация лекций для специальности Пс

## Slide 2: ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Техническая эксплуатация (эксплуатация): использование здания по назначению при систематическом проведении комплекса организаци-онно-технических мероприятий по контролю технического состояния, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту.
Техническая эксплуатация зданий должна осуществляться с учетом ТНПА в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, а также ведомственными инструкциями по технической эксплуатации зда-ний, отражающими их специфику и режим эксплуатации, дополняющи-ми требования настоящих строительных норм и утвержденными соот-ветствующими органами ведомственного управления, а также объект-ными инструкциями, учитывающими специфику конкретного объекта.
В процессе технической эксплуатации здания должны соответство-вать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоро-вья граждан, сохранность их имущества, имущества собственника зда-ния, экологическую безопасность в течение всего периода использова-ния объектов строительства по назначению.

## Slide 3: ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Техническая эксплуатация зданий должна обеспечивать:
— использование здания в соответствии с его функциональным назначе-нием;
— техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных сис-тем;
— содержание зданий;
— ремонт зданий, помещений, строительных конструкций и инженерных сис-тем зданий в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их исправ-ное состояние и эффективную эксплуатацию;
— контроль за техническим состоянием зданий путем проведения техничес-ких осмотров;
— проведение необходимых работ по устранению аварий;
— функционирование зданий в течение всего периода их эксплуатации в соответствии с действующими ТНПА и проектной документацией.

## Slide 4: ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основными задачами при технической эксплуатации зданий явля-ются:
— обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации стро-ительных конструкций и инженерных систем зданий;
— обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных кон-струкций и инженерных систем зданий (статических, динамических, те-пловых и энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоля-ции).
Техническая эксплуатация зданий должна осуществляться в соответ-ствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Эксплуатационную и исполнительную документацию необходимо корректировать по мере изменения технического состояния зданий и проведения работ по ремонту, модернизации, реконструкции.
Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация дол-жна храниться у собственника здания или уполномоченного им органа.

## Slide 5
Контроль технического состояния здания должен осуществляться его собственником, эксплуатирующей организацией или службой техничес-кой эксплуатации (ответственным эксплуатантом) путем проведения плановых и внеплановых (внеочередных) технических осмотров собст-венными силами или, при необходимости, — путем проведения обсле-дования специализированной организацией.
Плановые технические осмотры подразделяются на общие и частич-ные.
При общих технических осмотрах контролируют техническое состоя-ние здания, его инженерных систем и благоустройства в целом, при частичных технических осмотрах — техническое состояние отдельных конструкций здания, инженерных систем, элементов благоустройства.
Общие технические осмотры следует производить 2 раза в год — весной и осенью.
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ

## Slide 6
Общий технический осмотр зданий производится комиссией в сле-дующем составе:
— председатель комиссии — заместитель руководителя, технический руководитель (главный инженер) организации (должностное лицо юридиче-ского лица ответственного эксплуатанта);
— члены комиссии (не менее трех) — лица, ответственные за эксплуа-тацию здания (ответственный эксплуатант); представители служб, осуществ-ляющих эксплуатацию инженерного и технологического оборудования (экс-плуатант); представитель местного общественного формирования (или про-фсоюза).
В состав комиссии по проведению технического осмотра об-щественных зданий в состав комиссии необходимо включать представителей органов местного или отраслевого управления, ответственных за тех-ническое состояние основных фондов. Для производственных зданий в состав комиссии следует включать главных специалистов предприятия (механика, энергетика, технолога) и инженера по технике безопасности.
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ

## Slide 7
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
По итогам осеннего осмотра необходимо:
— составить планы текущего ремонта на следующий год;
— определить объекты, а также элементы здания, требующие капи-тального ремонта;
— проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних ус-ловиях.
По итогам весеннего осмотра эксплуатирующая организация должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы.
Внеплановые технические осмотры следует производить после сти-хийных бедствий, аварий и при выявлении недопустимых деформаций осно-ваний.
Частичные плановые технические осмотры отдельных строительных конструкций и внутренних инженерных систем, в том числе эксплуатирую-щихся в особых условиях, должны производиться зависимости от конструк-тивных особенностей здания и технического состояния его элементов рабо-тниками специализированных служб, обеспечивающих их техническое обс-луживание и ремонт.

## Slide 8
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
В процессе технических осмотров особое внимание следует уделить зданиям, строительным конструкциям и внутренним инженерным системам (оборудованию) эксплуатируемых зданий, имеющих физический износ 60 % и более (IV категория технического состояния).
Периодичность частичных плановых технических осмотров произ-водственных зданий, их отдельных зон и видов конструкций следует назна-чать в объектной инструкции по технической эксплуатации здания с уче-том конкретных условий эксплуатации, класса сложности здания и т. д.
Перечень работ по техническому обслуживанию общественных и ад-министративных зданий и сроки их выполнения должен быть установлен в ведомственных или объектных инструкциях.
Результаты всех технических осмотров оформляют актами по фор-мам, подробные данные заносят в журнал технической эксплуатации. В журнале должны быть указаны: ориентировочная оценка технического состояния здания и его отдельных элементов, места расположения и па-раметры обнаруженных дефектов, предполагаемые причины их возник-новения и сроки устранения, а также данные о выполнении предписаний.

## Slide 9
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
При обнаружении в конструкциях малозначительных дефектов следует организовать постоянное наблюдение за их развитием, выяснить причины возникновения, степень опасности для дальнейшей эксплуатации здания и определить сроки их устранения. При обнаружении значительных и критических дефектов обследование элементов здания должны производить аттестованные специалисты.
Периодическое обследование зданий, их отдельных зон и видов конструкций с оценкой их технического состояния и уточнением режима дальнейшей эксплуатации необходимо производить с привлечением специализированных организаций. Первое детальное обследование после ввода в эксплуатацию проводят в сроки в соответствии с ТНПА, с внесением всех необходимых сведений в эксплуатационно-техничес-кий паспорт.
На последующих этапах периодичность должна быть равна не реже чем 1 раз в 5 лет. При этом вид повторного обследования (общее, детальное) определяют с учетом требований настоящих строительных норм.

## Slide 10
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
В случае обнаружения предаварийного состояния строительных конструкций при осмотре или обследовании служба технической эксплу-атации обязана:
— немедленно проинформировать руководство;
— немедленно ограничить или прекратить эксплуатацию опас-ных зон и принять меры по предупреждению несчастных случаев;
— принять меры по организации квалифицированного обследо-вания предаварийных конструкций с привлечением специализированных организаций по обследованию зданий;
— принять меры по немедленному устранению причин предава-рийного состояния, разгрузке и временному усилению поврежденных кон-струкций;
— обеспечить регулярное наблюдение за деформациями повре-жденных элементов (установка маяков, геодезическое наблюдение и т. п.);
— обеспечить срочное восстановление аварийно-опасного участка объекта по результатам его обследования с разработкой, при необходимости, проектной документации.